Тема: Учет требований безопасности и экологичности при вводе оборудования в эксплуатацию и при его эксплуатации

Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, производится проверка оборудования как перед его вводом в эксплуатацию, так и в процессе ее эксплуатации. Применительно к оборудованию повышенной опасности проводятся специальные освидетельствования и испытания.

При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят входную экспертизу на соответствие требованиям безопасности. Она проводится отделом главного механика (главным механиком) с привлечением механика того подразделения (цеха), где его планируют использовать.

В случае энергетических систем в проверке участвуют также главный энергетик и энергетик указанного выше подразделения. Если оборудование не соответствует предъявляемым требованиям, оно не допускается к использованию, при этом составляется рекламация в адрес завода-изготовителя.

Основное оборудование электроустановок перед вводом в эксплуатацию подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 ч, если нет других требований завода-изготовителя. При выявлении дефектов необходимо их устранение и проведение повторных испытаний.

При первом пуске или в случае изменения режима работы компрессорной установки, а также при пуске после капитального ремонта или другой длительной остановки производится определение ее характеристик и сравнение их с характеристиками, прилагаемыми к паспорту машины и заводской инструкции.

При необходимости производится соответствующая регулировка. По инструкции завода-изготовителя кроме того необходимо периодически снимать индикаторные диаграммы с компрессорных и силовых цилиндров поршневых компрессорных установок. Указанный контроль проводится мастером, дежурным инженером или техником.

Вновь установленные грузоподъемные машины должны быть подвергнуты до пуска в работу полному техническому освидетельствованию.

Техническое освидетельствование грузоподъемной машины производится предприятием-владельцем и возлагается на инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными машинами и проводится при участии лица, ответственного за исправное их состояние. (При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться осмотру, статическому и динамическому испытаниям. При частичном техническом освидетельствовании статическое и динамическое испытания грузоподъемной машины не производятся).

При техническом освидетельствовании грузоподъемной машины должны быть осмотрены и проверены в работе ее механизмы и электрооборудование, приборы безопасности, тормоза и аппараты управления, а также проверены освещение, сигнализация и габаритные размеры.

Кроме того, при техническом освидетельствовании грузоподъемной машины должны быть проверены состояние ее металлоконструкций и сварных (заклепочных) соединений, а также кабины, лестниц, площадок и ограждений: крюка, деталей его подвески; канатов и их крепления; состояние блоков, осей и деталей их закрепления, а также элементов подвески стрелы у стреловых кранов; заземление электрического крана с определением сопротивления растеканию тока; соответствие массы противовеса и баланса у стрелового крана значениям, указанным в паспорте; состояние кранового пути на соответствие его требованиям безопасности.

Статическое испытание грузоподъемных кранов производится нагрузкой, на 25 % превышающей их грузоподъемность, и имеет целью проверку прочности крана и отдельных его элементов, а у стреловых кранов - проверку грузовой их устойчивости.

Динамическое испытание грузоподъемного крана производится грузом, на 10 % превышающим его грузоподъемность, и имеет целью проверку действия механизмов и их тормозов. Динамические испытания допускается производить рабочим грузом.    Порядок проведения статических и динамических испытаний грузоподъемных кранов изложен в соответствующих правилах.

Техническое освидетельствование лифтов следует проводить после монтажа лифта и регистрации его в инспекции Госгортехнадзора.

Техническое освидетельствование лифтов проводит инспектор Госнадзора или представители специализированной обслуживающей организации в присутствии представителей администрации предприятия, которому принадлежит лифт, и лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу лифта.

При статических испытаниях лифтов проверяют прочность механизмов лифта, кабины, канатов, их крепления, действие тормозов, отсутствие проскальзывания канатов в ручьях канатоведущего шкива, надежность электрического торможения без механического тормоза. Статические испытания осуществляют при нижнем положении кабины в течение 10 мин при нагрузках, на 50 % превышающих номинальную грузоподъемность лифта при испытаниях малых грузовых или грузовых лифтов без проводника, снабженных лебедкой барабанного типа; на 100 % превышающих номинальную грузоподъемность при испытаниях лифтов всех других типов.

При динамических испытаниях кабину лифта нагружают силой, на 100 % превышающей номинальную грузоподъемность, проверяя при этом действие механического оборудования, тормоза, ловителей и буферов.

Сосуды и аппараты, работающие под давлением, перед пуском в эксплуатацию подвергаются техническому освидетельствованию. Последнее включает в себя внешний (а если возможно, и внутренний) визуальный осмотр и испытания на прочность, а в случае токсичных или дурно пахнущих рабочих тел - и на герметичность.

Цель осмотра - выявление внешних дефектов конструкции и особенно сварных соединений, а также покрытий.

Испытания на прочность проводят водой, давление которой превышает рабочее. Степень превышения зависит от конструкции сосуда (сварной или литой), величины рабочего давления и отношения пределов прочности материала емкости на растяжение при нормальной температуре и при температуре эксплуатации. Время испытаний составляет от 10 до 60 мин в зависимости от толщины стенки емкости.

Осмотр сосудов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора, проводят самостоятельно представители Госгортехнадзора и ответственный по надзору организации, а испытания - представители надзорного органа. Освидетельствование не зарегистрированных сосудов проводится ответственным по надзору за их безопасной эксплуатацией организации.

Испытание газопроводов на прочность и плотность производится согласно Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления. Величина давления при испытаниях и их длительность регламентируются указанными правилами в зависимости от вида газопроводов с учетом величины рабочего давления.

Подземный газопровод считается выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое падение давления в период испытания не превысит величины, определяемой по формуле

где Δр - допускаемое падение давления, кПа;

t~ продолжительность испытания, ч;

d - внутренний диаметр газопровода, мм.

Испытаниям подвергаются также стыки газопроводов после проведения сварочно-сборочных работ. Нормы контроля определяются видом газопроводов и давлением в них.

Отдельно даются Нормы контроля сварных стыков полиэтиленовых газопроводов.

Системы отопления перед первичным пуском в эксплуатацию подвергаются испытаниям рабочим давлением в течение 24 ч (СНиП 3.05.03-85).

Новые или реконструированные вентиляционные системы промышленных предприятий принимаются в эксплуатацию в установленном порядке специальной комиссией, в которую включается представитель санитарно-эпидемиологической службы.

При освидетельствовании этих систем комиссия проверяет соответствие их проекту, проводится измерение фактической производительности и напора вентиляционной установки. При необходимости производится ее регулировка. В рабочей зоне контролируются параметры воздушной среды на соответствие их гигиеническим требованиям.

Эксплуатация электроустановок ведется в соответствии с требованиями:

· «Правил эксплуатации электроустановок потребителями».

· «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

· «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

На каждом предприятии приказом администрации из числа инженерно-технических работников энергослужбы должно быть назначено лицо, ответственное за общее состояние всего электрохозяйства предприятия.

Обслуживание электроустановок осуществляется специально обученным электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Электроснабжение объектов магистральных газопроводов осуществляется от энергоснабжающих предприятий. Открытые проводные линии должны иметь молниезащиту, осуществляемую в виде отдельно стоящих стержневых молниеотводов или защитных тросов. Расстояние между молниеотводами по оси линии электропередачи принимается не более 200 м.

Все электроустановки должны быть выполнены в объеме проекта, в соответствии с положениями СНиП и других действующих нормативных документов.

Электрооборудование и линии электропередач должны быть защищены от токов короткого замыкания устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями. Для обеспечения надежности электроснабжения должны применяться средства автоматики:

автоматическое включение резерва (АВР), автоматическое повторное включение (АПВ), устройства форсированного возбуждения синхронных двигателей и др.

Запрещается эксплуатация и временное использование во взрывоопасных зонах электрооборудования, электропроводок, инструментов и приборов, не соответствующих требованиям ПУЭ и с нарушением элементов взрывозащиты.

К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается электрооборудование, изготовленное в соответствии с требованиями государственных стандартов на взрывозащищенное оборудование.

Уровень взрывозащиты электрооборудования должен соответствовать требованиям ПУЭ, а вид взрывозащиты – категории и группе взрывоопасных смесей.

Электрооборудование, не имеющее знаков взрывозащиты, к установке и эксплуатации не допускается.

Взрывозащищенное электрооборудование должно периодически осматриваться, испытываться, подвергаться техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером предприятия в сроки, определенные правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и правилами техники безопасности (ПТБ).

Электродвигатели, светильники и распределительные устройства должны регулярно (не реже одного раза в месяц) очищаться от пыли.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен комплектами защитных средств.

Для подключения передвижного и ручного электрооборудования должны применятся гибкие кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение передвижного и ручного электрооборудования следует предусматривать от соединительных коробок со штепсельными розетками.

Переносные светильники должны применяться только при наличии на них исправных защитных стеклянных колпаков и металлических сеток.

Тросы для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков при воздушной прокладке должны быть надежно закреплены.

При эксплуатации электроустановок не допускается:

1) использование кабелей и проводов с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2) соприкосновение проводов с металлическими конструкциями зданий, производственными, технологическими и инженерными коммуникациями;

3) прокладка воздушных линий электропередачи и наружной электропроводки над (по) кровлями зданий и навесов, выполненных из горючих материалов, штабелями лесоматериалов, складами для хранения ГГ, ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов;

4) транзитная прокладка проводов и кабелей через складские помещения, в которых хранятся ГГ, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

5) применение стационарных светильников в качестве ручных переносных;

6) пользование неисправными электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, ответвительными коробками, рубильниками и др.);

7) подвешивание светильников непосредственно на электрических проводах и кабелях;

8) оклеивание и окрашивание проводов и кабелей;

9) использование электроустановочных изделий (розетки, рубильники и другие виды изделий) для подвешивания одежды и других предметов;

10) обертывание ламп светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

11) применение в качестве электрической защиты предохранителей, не соответствующих номинальному току, с некалиброванными плавкими вставками;

12) прокладывание проводов и кабелей непосредственно внутри горючих конструкций и под горючими отделочными материалами;

13) замена (отключение) предусмотренных предприятием-изготовителем либо проектной документацией аппаратов защиты (автоматические выключатели, заземляющие проводники, предохранители и другие средства защиты) электрооборудования другими видами защиты или аппаратами защиты с другими номинальными параметрами;

14) подключение электрооборудования сверх расчетных параметров электросети;

15) эксплуатация открытых распределительных электрощитов и пускорегулирующих аппаратов;

16) хранение в (на) электрощитах ЛВЖ, ГЖ и других горючих материалов;

17) эксплуатация взрывозащищенного электрооборудования с поврежденными или неисправными средствами взрывозащиты.

Пройдите по ссылке, просмотрите учебный фильм

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7561724495108616027&from=tabbar&parent-reqid=1588486157103833-928800874330005743500299-prestable-app-host-sas-web-yp-77&text=Учет+требований+безопасности+и+экологичности+электрооборудования+при+вводе+оборудования+в+эксплуатацию+и+при+его+эксплуатации

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2718496691873500225&from=tabbar&text=Учет+требований+безопасности+и+экологичности+электрооборудования+при+вводе+оборудования+в+эксплуатацию+и+при+его+эксплуатации

Задание 1.

Запишите готовые предложения в тетрадь, пропущенные слова и выражения подчеркните.

Для исключения возможности эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, ________________________________ как перед его вводом в эксплуатацию, так и в процессе ее эксплуатации.

При поступлении нового оборудования и машин на предприятие они проходят ______________ экспертизу на соответствие требованиям безопасности. Она проводится _______________________________________________________где его планируют использовать.

В случае энергетических систем в проверке участвуют также ______________________________________________________________________. Если оборудование не соответствует предъявляемым требованиям, оно не допускается к использованию, при этом составляется рекламация в адрес завода-изготовителя.

Основное оборудование электроустановок перед вводом в эксплуатацию подлежит _________________________________________________________, если нет других требований завода-изготовителя. При выявлении дефектов необходимо их устранение и проведение ______________________________ испытаний.

Задание 2. (письменно в тетради)

Какое  оборудования подлежит проверки как перед его вводом в эксплуатацию, так и в процессе ее эксплуатации (перечислить)

Задание 3. (письменно в тетради)

Перечислить требования эксплуатации электроустановок. (Материал возьмите из теоретического материала и фильма номер 1)

Задание 4. (письменно в тетради)

Перечислить запреты при эксплуатации электроустановок

Задание 5. (письменно в тетради)

Назвать состав оперативного материала и обозначить их квалификационную группу

Срок сдачи по расписанию!

blohin.alexey74@yandex.ru