# Инструменты и измерительные приборы слесаря КИП и А

В своей работе слесарь КИП и А использует большое количество различного инструмента и вспомогательного оборудования. Кроме широкого набора слесарного и электромонтажного инструмента, такого как напильники, молотки, ключи, пассатижи, кусачки, отвертки киповцы применяют специальные виды оборудования, оснастки и инструмента. Зачастую необходимость применения специального инструмента определяется действующими отраслевыми правилами безопасности и особенностями конструкции эксплуатируемого оборудования. Так при производстве работ во взрывоопасной среде правила предписывают использовать искробезопасный обмедненный слесарный инструмент. Либо инструмент, обильно смазанный солидолом. При работе в кислородном хозяйстве наоборот следует использовать чистый, тщательно обезжиренный инструмент. Поэтому инструмент, предназначенный для работы в кислородном хозяйстве маркируют соответствующим образом: либо полностью окрашивают в голубой цвет, либо помечают голубой полосой. При изготовлении современного контрольно-измерительного промышленного оборудования, особенно импортного, производители чаще всего применяют винты и болты с внутренним шестигранником вместо привычного прямого или крестообразного шлица. Поэтому в стандартный комплект инструмента киповца обязательно должен входить комплект торцевых Г-образных шестигранных ключей с шаром на конце и ключей «звездочек». Основной объем работы слесаря КИП связан с выполнением электромонтажных работ, для эффективного выполнения которых также требуется специальный инструмент. Например, для быстрой зачистки изоляции проводов без повреждения токопроводящих жил лучше использовать специальный ключ для снятия изоляции КСИ. Зачищенные концы проводов, как правило, обжимают кабельными наконечниками соответствующего размера с помощью специальных клещей для обжима. Для нанесения маркировочных надписей на кембриках, кабельных бирках, проходных коробках и щитах КИП лучше использовать перманентные маркеры с разной толщиной пера. Перманентным маркером можно нанести несмываемые надписи практически на любую поверхность. Основным орудием труда киповца является обычный цифровой мультиметр, позволяющий измерять значения постоянного и переменного тока и напряжения, а также электрического сопротивления в широких пределах. Также часто используются такие функции мультиметра как «прозвонка» и измерение частоты. Наиболее удобны в работе цифровые мультиметры с функцией подсветки дисплея, автоматическим выбором предела измерения и встроенным постоянным магнитом со стороны задней крышки. Наличие магнита существенно облегчает работу с мультиметром при выполнении измерений в щитах КИП – мультиметр просто лепится в любом удобном месте щита вблизи места выполнения измерений. При прозвонке многожильных кабелей и жгутов проводов часто удобнее пользоваться не цифровым мультиметром, а примитивным самодельным пробником – аркашкой. Аркашка представляет собой соединенные последовательно батарейку и миниатюрную лампу накаливания с припаянными выводами-щупами. Лампа на аркашке загорается в том случае, если между щупами аркашки окажется участок электрической цепи с малым сопротивлением - два конца одной и той же жилы кабеля. Аркашка может быть использована только при работе в цепях, где отсутствует любое электрическое напряжение. Также ее применение запрещено при ремонте электронных схем оборудования КИП, ведь напряжение батареи может вывести из строя некоторые чувствительные электронные компоненты ремонтируемого устройства. Но не все неисправности в работе оборудования можно обнаружить только с помощью мультиметра или других электроизмерительных приборов. Наладка, поиск и устранение неисправностей в современном контрольно-измерительном оборудовании требует применения дополнительных специализированных устройств. Так, например, многие миниатюрные датчики, погружные датчики уровня или датчики, имеющие высокую степень защиты по IP, часто не имеют внешних органов настройки и регулировки. Их настройка и калибровка осуществляется, как правило, по HART протоколу с помощью HART-коммуникатора или HART-модема подключаемого к компьютеру. В некоторых случаях работа с датчиком по HART-протоколу позволяет выполнить более тонкую настройку, чем это можно было бы сделать через стандартное меню прибора, а также обновлять внутреннее программное обеспечение оборудования КИП, например, с целью обеспечения поддержки новых типов сенсоров или протоколов обмена. Некоторое оборудование КИП имеет не HART, а BRAIN протокол обмена данными. Действующие правила по электробезопасности запрещают использование на производстве однополюсных указателей напряжения – индикаторных отверток, но их, тем не менее, применяют довольно часто из-за их малых размеров, простоты применения и возможности пользоваться индикатором как обычной отверткой. Для проверки отсутствия напряжения правила предписывают пользоваться двухполюсными указателями напряжения. В соответствии с теми же правилами безопасности следует изолировать стержни (жала) отверток, которые используются при работе в электроустановках, а также производить измерение сопротивление изоляции электромонтажного инструмента (Электрической дрели, рукояток отверток, двухполюсных указателей, ручек пассатижей и бокорезов и т.п.) с определенной периодичностью. Довольно часто при обслуживании оборудования КИП возникает необходимость в имитации тех или иных электрических сигналов: тока 4-20 мА, термоЭДС, термосопротивления. Для этих целей применяют многофункциональные задатчики стандартных сигналов тока, напряжения, сопротивления и т.д. С помощью таких задатчиков очень удобно проверять правильность работы вторичного оборудования: контроллеров, регуляторов, регистраторов, индикаторов или исполнительных механизмов и клапанов с управлением по цепи 4-20 мА. Задатчики стандартных сигналов могут применятся и при проведении периодической калибровки и поверки оборудования, в том случае если класс точности задатчика соответствует требованиям методик поверки поверяемых приборов и оборудования. Наиболее удобны задатчики с возможностью автономного питания от встроенного аккумулятора или батарей. При ремонте приборов, а так же при монтаже нового оборудования понадобятся электрические паяльники различной мощности. Для ремонта электронных схем оборудования КИП нужен паяльник мощностью 25-40 Вт на напряжение 12-36В с диаметром жала 2-4 мм. Для пайки проводов, выводов разъемов и других массивных элементов требуется паяльник мощностью 60-100 Вт на напряжение 36-42В. Для работы в полевых условиях лучше использовать именно паяльники, а не паяльные станции. Корпус и жало паяльника должны быть заземлены. Пользоваться кислотными флюсами при ремонте электронных схем оборудования не допустимо, так как если остатки флюса не будут полностью удалены, то это может привести к коррозии компонентов электронной схемы и выходу ее из строя. При пайке меди и радиокомпонентов лучше использовать обычную кусковую канифоль или жидкий канифольный флюс. Той канифоли, что иногда находиться внутри прутка припоя зачастую не достаточно для нормального лужения и пайки деталей. При необходимости остатки канифоли со спаиваемых деталей удаляются спиртом. При ремонте оборудования, электронные элементы которого чувствительны к статическому электричеству также необходимо использовать антистатический браслет. При работе в слабоосвещенных местах весьма полезным оказывается обычный светодиодный фонарик с налобным креплением, регулированием яркости свечения и питанием от батареек. При устранении неисправностей возникших из-за затопления щитов, кабельных линий и приборов КИП полезен обычный бытовой электрический фен – им очень удобно сушить мокрые клеммные сборки, проходные коробки и внутренности затопленных приборов. Строительный фен, имеющий значительно более высокую температуру воздушной струи на выходе хорошо использовать для быстрой сушки мокрого высокотемпературного провода (например, марки ПАЛ) и усадки термоусадочной трубки, которая является отличной заменой изоляционной ленте. Также строительный фен хорошо себя зарекомендовал для отогрева импульсных трасс пара, воздуха и воды, но только в том случае, если они проложены во взрывобезопасной атмосфере, в которой отсутствуют горючие газы и пары. Для запитки различного оборудования и приборов во время их калибровки, настройки или ремонта в условиях мастерской или непосредственно по месту установки этого оборудования необходим стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением (от 0 до +24В минимум) и защитой от перегрузок и коротких замыканий на выходе. Блок питания должен обеспечивать выходной постоянный ток до 5-10А и иметь однополярное выходное напряжение. Блоки питания с двухполярным выходным напряжением редко используются в киповской практике и применяются в основном в ремонтных лабораториях при ремонте электронных схем внутри приборов и датчиков. Совсем не лишним будет и электрический удлинитель на 220В с несколькими розетками и длиной шнура от 15 метров, а также раскладная металлическая лестница, для обслуживания высоко смонтированных приборов КИП. Для переноски базового набора киповского инструмента (мультиметр, отвертки, пассатижи, КСИ, маркеры, бокорезы, изоляционная лента, раздвижной ключ и т.п.) обычно используют наплечную сумку или специальный органайзер-укладку для инструмента в том числе с креплением на поясной ремень. На эксплуатационном участке КИП в обязательном порядке должен быть персональный компьютер или ноутбук с подключением к сети интернет. Компьютер необходим, например, для настройки оборудования с помощью HART-модема, считывания архивов с видеографических регистраторов и тепловычислителей, ведения графика калибровки и поверки оборудования, формирования в SAP заявок в отдел оборудования на приобретение оборудования и т.п. Выход в интернет необходим, как минимум, для переписки с производителями и поставщиками приборов, скачивания инструкций по эксплуатации на установленное оборудование, ведь поставляемое импортное оборудование зачастую комплектуется только краткой многоязычной инструкцией, так называемым быстрым стартом. Некоторые производители оборудования КИП также выкладывают для скачивания обновления внутреннего программного обеспечения приборов, а также различные программы для конфигурирования оборудования и сбора архивных данных. Для минимизации временных затрат на идентификацию и поиск некорректно работающего или вышедшего из строя оборудования КИП персональный компьютер эксплуатационного участка КИП должен иметь доступ, хотя бы с ограниченными правами, к системе учета потребления ТЭР предприятия и SCADA системе управления и визуализации технологического процесса обслуживаемого участка. Так как современный компьютеры, а тем более ноутбуки не имеют встроенных СОМ-портов, то необходимо будет доукомплектовать компьютер USB-COM или PCI-COM переходником, так как большая часть оборудования КИП для своей настройки требует подключения именно к СОМ-порту компьютера. В процессе эксплуатации и ремонта приборов КИП и А периодически возникает необходимость в использовании осциллографа или генератора импульсов. Существенно снизить затраты на приобретение данного оборудования можно, если купить вместо них специальную PCI плату-осциллограф или USB приставку-осциллограф для компьютера. Зачастую плата осциллографа для компьютера сочетает в себе функции осциллографа, генератора импульсов, частотомера и вольтметра. Кроме того данная плата не требует метрологической поверки, что снижает эксплуатационные расходы, но из-за этого ее нельзя использовать при проведении поверки другого оборудования, в том случае, когда по методике поверки на это оборудование требуется применение осциллографа, частотомера и т.п. Существенно облегчают труд киповца и повышают надежность работы контрольно-измерительных приборов такие мелочи как термоусадочная трубка, пластиковые хомуты, однознаковые наборные маркеры для маркировки проводов и кабельные наконечники. Тем более, что без кабельных наконечников в форме гильз, вилочек и петелек невозможно обеспечить надежный зажим провода с многопроволочной жилой в клеммнике с винтовой затяжкой. Лужение такого провода вопреки расхожему мнению, наоборот, в перспективе приводит к ухудшению контакта провода и клеммника из-за эффекта хладотекучести припоя. Не луженный же медный провод быстрее коррозирует, что также приводит к потере электрического контакта. Для обжима кабельных наконечников нужен специальный инструмент. Из горюче-смазочных материалов на участке КИП обязательно должны быть как минимум солидол, керосин и этанол (этиловый спирт). Для устранения большей части возникающих в работе оборудования КИП неисправностей слесарь КИП и А (дежурный) должен постоянно иметь при себе следующий минимальный набор инструмента и материалов: - Ответки шлицевые - 2...3 шт - Отвертки крестообразные - 2 шт - Пассатижи - 1 шт - Бокорезы - 1 шт - Нож монтажный - 1 шт - Мультиметр цифровой поверенный - 1 шт - Ключ раздвижной (шведик) - 2 шт - Набор ключей торцевый Г-образных шестигранных - 1 набор - Фонарик - 1 шт - Маркеры перманентные, диаметр пера 1.0 мм и 2.0 мм - Изоляционная лента - Хомуты пластиковые - Фум-лента - Прокладки паронитовые или фторопластовые под штуцера датчиков с резьбой М20х1.5 и G1/2”. - Чистый обтир (ткань х/б) - Сумка для переноски инструмента - 1 шт Весь остальной инструмент и оборудование может храниться в мастерской КИП и использоваться для выполнения работ по ремонту оборудования в случае необходимости. Естественно для полного оснащения участка КИП будет недостаточно того перечня оборудования, инструментов и оснастки. Набор необходимого инструментария зависит от объемов выполняемых работ, парка эксплуатируемого оборудования и т.д. Но без, можно сказать, базовых позиций инструмента при ремонте и эксплуатации КИП точно не обойтись.