



5.6.3. Правила выполнения схем подключения внешних проводок

5.6.3.1. На схеме подключения в общем случае показывают подключения проводок к групповым установкам внещитовых приборов, соединительным коробкам, щитам (включая клеммные), пультам, комплексам, их составным частям. При сложных подключениях к одиночным внещитовым приборам, электроаппаратам и другим техническим средствам (например, для отдельных типов газоанализаторов и концентратомеров, пускателей, кнопочных постов управления) их также показывают на схеме подключения.

5.6.3.2. На схеме подключения приводят и наносят:

- изображения устройств, к которым подключают проводки (по 5.6.1.5);

- подключение к ним жил кабелей, проводов и труб и их обозначения (по 5.6.1.7);

- отрезки кабелей, труб в соответствии со схемой соединений.

Отрезки кабелей и труб, противоположные подключению, заканчивают фигурной скобкой со ссылкой на обозначение и/или номер листа основного комплекта, на котором приведена схема соединений.

Пример изображения подключения внешних проводок к единичному односекционному щиту приведен на рисунке ниже.

