Дата проведения занятия: 3.11.2020

Номер занятия: 34

Группа: 21-ТО

Тема занятия: Расчет КПД котельного агрегата

Задание: Решение задач (см. ниже)

Тему письма выполнить по образцу: 21ТО_ГидрЗанятие34_Фамилия

Ссылки: https://cloud.mail.ru/public/zYrP/2fewB9R4q

Адрес электронной почты для сдачи: os.pa@bk.ru

Срок сдачи: 3.11.2020 до 20:00

Теплопередача

Количество теплоты, передаваемой от одного теплоносителя другому через разделяющую стенку в единицу времени, определяется уравнением:

Q=ktж1-tж2F,

где	k – коэффициент теплопередачи

tж1и tж2 – температуры теплоносителей.

При теплопередаче через плоскую однородную стенку

k=11α1+δλ+1α2,

где 	α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи на поверхностях стенки

λ – коэффициент теплопроводности материала стенки

δ – толщина стенки

Для многослойной стенки коэффициент теплопередачи:

k=11α1+δiλi+1α2,

где δi и λi – толщины и теплопроводности слоев стенки.

Температура поверхностей стенки:

tс1=tж1-q1α1, tс2=tж2+q1α2,

При теплопередаче через цилиндрическую стенку:

Q=πkltж1-tж2l,

kl=11α1d1+12λlnd2d1+1α2d2,

где 	kl – коэффициент теплопередачи, отнесенный к единице длины трубы

l – длина труба

Температура на внутренней и наружной поверхностях трубы:

tс1=tж1-qlπ1α1d1, tс2=tж2-qlπ1α2d2/

Теплопередача через ребристую стенку:

Q=k1tж1-tж2F1=k2tж1-tж2F2,

где F1 и F2 – площади соответственно неоребренной и оребренной поверхностей

k1=11α1+δλ+F1F21α2, k2=11α1F2F1+δλF2F1+1α2.

Теплопередача

8.1. Определить плотность теплового потока через плоскую стенку металлического водонагревателя и температуру на поверхностях стенки, если заданы: температура греющих газов 1200℃, температура воды в баке 200℃, коэффициенты теплоотдачи соответственно 45 и 6000 Вт/(м2∙К), толщина стенки 14 мм и коэффициент теплопроводности материала стенки 58 Вт/(м2∙К).

8.2. Плотность теплового потока через плоскую стенку бака при температуре газов 1100℃ и температуре воды 180℃ составляет 50 000 Вт/м2. Коэффициент теплоотдачи со стороны воды 5700 Вт/(м2∙К). Определить коэффициент теплопередачи, коэффициент теплоотдачи со стороны газов и температуры поверхностей стенки бака, если ее толщина 12 мм и коэффициент теплопроводности металла 56 Вт/(м∙К).

8.3. Определить тепловой поток через кирпичную стену толщиной 250 мм, покрытую слоем штукатурки толщиной 50 мм. Теплопроводность кирпича 0,93 Вт/(м∙К), а штукатурки 0,093 Вт/(м∙К). Температура воздуха внутри помещения 18℃, снаружи -25℃. Коэффициенты теплоотдачи равны соответственно 8 Вт/(м2∙К) и 17,5 Вт/(м2∙К). Определить также температуру стенки с внутренней стороны.

8.4. Определить потерю теплоты с поверхности 1 м неизолированного трубопровода горячего водоснабжения, если его внутренний диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм и коэффициент ее теплопроводность 50 Вт/(м∙К). Температура воды 95℃, наружная температура 15℃. Коэффициент теплоотдачи воды к стенке трубы 5000 Вт/(м2∙К) и от трубы к воздуху 15 Вт/(м2∙К).

8.5. Определить по условиям задачи 8.4, во сколько раз уменьшатся потери теплоты, если трубопровод изолировать слоем совелита толщиной 15 мм. Коэффициент теплопроводности совелита 0,0975 Вт/(м∙К).