# Кабель КВВГнг-FRLS

Кабель КВВГнг-FRLS
контрольный с медными жилами огнестойкий, не распространяющий горения,
с низким дымо- и газовыделением.

Расшифровка кабеля КВВГнг-FRLS:
К – кабель контрольный;
В – виниловая изоляция;
В – виниловая оболочка;
Г – без защитного покрова;
нг – не поддерживает горения;
FR – огнестойкий;
LS – Low Smoke, с пониженным дымо- и газовыделением.

Элементы конструкции кабеля КВВГнг-FRLS:
1.Медная однопроволочная токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
2.Термический барьер поверх медной жилы из двух слюдосодержащих лент, которые в случае сгорания изоляции и оболочки не дадут жилам пересечься.
3.Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
4.Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Каждая жила имеет особый цвет изоляции, что обеспечивает удобный монтаж.

Применение
КВВГнг-FRLS применяют в электрических сетях с напряжением до 660В переменного тока частотой 100 Гц, или до 1000в постоянного тока.
КВВГнг-FRLS используют для подключения к устройствам и аппаратам для передачи контрольного сигнала и сигнала управления, а так же для распределения электрической энергии.
КВВГнг-FRLS может быть проложен как внутри помещения, так и на открытом воздухе (при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей). В процессе эксплуатации не допускается механическое воздействие на кабель, так как обычный КВВГнг-FRLS не защищен от механических повреждений.
Производитель предоставляет гарантию 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию, при условии соблюдения допустимых условий эксплуатации.

Характеристики КВВГнг-FRLS
Вид климатического исполнения В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
КВВГнг-FRLS служит для применения на объектах с повышенными требованиями к пожарной и взрывобезопасности (кроме взрывоопасных зон класса В-1), в местах с плохой вентиляцией и возможным большим скоплением людей. По стандартам допускается КВВГнг- FRLS, имеющий в центре до четырех изолированных жил без скрутки.
Диапазон температур эксплуатации от – 50 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре + 35°С до 98 %
Прокладка без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке — 7.5 наружных диаметров
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках с другими кабелями с индексом «нг-LS» и «нг- FRLS » по ГОСТ МЭК 332-3-96 или ГОСТ 12176-89, раздел 3, категория А
Допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации — не более 70°С
Допустимая температура нагрева жил силовых кабелей в режиме перегрузки — не более 90°С
Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000ч за срок службы
Дымооборазование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%
Огнестойкость кабелей – не менее 180 мин.
Срок службы кабелей – не менее 30 лет в зависимости от условий эксплуатации
Срок хранения в закрытых помещениях 10 лет, на открытых площадках не более 2 лет.
Строительная длина для КВВГнг-FrLs составляет минимум 150 м.

Элементы конструкции КВВГЭнг-FRLS:

1. Медная однопроволочная  токопроводящая жила круглой формы класса 1 по ГОСТ 22483;
2. Термический барьер поверх медной жилы из двух слюдосодержащих лент;
3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности;
4. Разделительный экструдированный слой из поливинилхлоридного пластиката
 пониженной пожароопасности;
5. Экран из медной фольги или ленты.
6. Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения КВВГЭнг-FRLS:

Контрольные кабели КВВГЭнг-FRLS, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 100 Гц и постоянном напряжении до 1000 В.

Кабели КВВГЭнг-FRLS изготовляются для общепромышленного применения и применения в системах АС вне гермозоны и в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Климатическое исполнение В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики КВВГЭнг-FRLS

| Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
| --- | --- |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] | 3,0 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц [кВ] | 0,72 |
| Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
| Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0,66 |
| Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 3-4 |
| Сопротивление изоляции при температуре +70° С, не менее [МОм х км] | 0,005 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
| Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] | 160 |

| Количество и сечение жил, | Расчётная масса кабеля, кг/км | Расчётный наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| шт. х мм2 |  |  |
| КВВГЭнг-FRLS 4х1 | 221,0 | 11,1 |
| КВВГЭнг-FRLS 4х1,5 | 253,0 | 11,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 4х2,5 | 304,0 | 12,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 4х4 | 381,0 | 14,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 4х6 | 485,0 | 15,5 |
| КВВГЭнг-FRLS 5х1 | 254,0 | 12,0 |
| КВВГЭнг-FRLS 5х1,5 | 296,0 | 12,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 5х2,5 | 396,0 | 13,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 7х1 | 309,0 | 12,8 |
| КВВГЭнг-FRLS 7х1,5 | 345,0 | 13,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 7х2,5 | 439,0 | 14,8 |
| КВВГЭнг-FRLS 7х4 | 597,0 | 16,8 |
| КВВГЭнг-FRLS 7х6 | 781,0 | 18,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 10х1 | 398,0 | 15,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 10х1,5 | 451,0 | 17,8 |
| КВВГЭнг-FRLS 10х2,5 | 603,0 | 18,9 |
| КВВГЭнг-FRLS 10х4 | 857,0 | 21,4 |
| КВВГЭнг-FRLS 10х6 | 1124,0 | 23,4 |
| КВВГЭнг-FRLS 14х1 | 451,0 | 16,9 |
| КВВГЭнг-FRLS 14х1,5 | 563,0 | 18,0 |
| КВВГЭнг-FRLS 14х2,5 | 731,0 | 20,2 |
| КВВГЭнг-FRLS 19х1 | 549,0 | 19,0 |
| КВВГЭнг-FRLS 19х1,5 | 671,0 | 20,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 19х2,5 | 908,0 | 22,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 27х1 | 705,0 | 22,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 27х1,5 | 891,0 | 24,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 27х2,5 | 1249,0 | 26,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 37х1 | 882,0 | 25,2 |
| КВВГЭнг-FRLS 37х1,5 | 1152,0 | 26,9 |
| КВВГЭнг-FRLS 37х2,5 | 1606,0 | 29,7 |
| КВВГЭнг-FRLS 52х1 | 1361,0 | 29,3 |
| КВВГЭнг-FRLS 52х1,5 | 1664,0 | 33,6 |
| КВВГЭнг-FRLS 52х2,5 | 2259,0 | 35,1 |