Конструкция и изготовление щитов и пультов

Щиты и пульты в системах автоматизации являются постами управления, на которых концентрируются средства контроля и управления технологическим процессом (контрольные приборы, сигнальные устройства, аппаратура управления, автоматического регулирования и защиты) и с которых осуществляется управление процессом.

I. Щиты.

По назначению щиты подразделяют:

- местные щиты предназначены для измерения или регулирования одного или нескольких параметров (например, щиты для установки манометров с дистанционной передачей показаний). Такие щиты располагают вблизи от места измерения;

- центральные щиты предназначены для установки самопишущих и суммирующих приборов контроля и аппаратуры управления группой агрегатов, одним или несколькими цехами. Их располагают в отдельных помещениях, иногда удаленных от мест контроля и управления на расстояние до нескольких сот метров.

По конструкции щиты разделяют:

- 1)  шкафной щит закрытого типа с расположенной в нем аппаратурой, электрической и трубной проводками, подготовленными к подключению внешних цепей и приборов,  которые установлены   на   объекте (ГОСТ 3244—68), предназначен для защиты приборов от возможных повреждений. Шкафные щиты выпускают с правой или левой дверью, с задней дверью открытые с двух сторон, с передней и задней дверями. Для ограниченного числа приборов выпускают малогабаритные щиты.

- панельные щиты устанавливают в чистых помещениях (например, в диспетчерском пункте или операторском помещении). Конструктивно они выполнены в виде панели с каркасом (остовом щита). Каркас панельных щитов может быть одиночным или блочным. Одиночный рассчитан на установку одной панели, блочный представляет собой несущую конструкцию, на которой могут быть установлены две и более панели, а также панель мнемонической схемы (линейная схема технологического процесса).

- Высота щитов, как правило, 2200 мм. В виде исключения допускается высота панельных щитов в помещениях с низкими потолками 2000 мм, а для комплектования с другими щитами — 2400 мм. Ширина панели в зависимости от монтируемых на ней приборов и аппаратуры может быть 600; 800; 1000 или 1200 мм.

По месту установки щиты бывают:

- внутренней установки (все рассмотренные выше конструкции щитов относятся к щитам внутренней установки в отапливаемых помещениях).

- наружной установки (утепленные обогреваемые). Такие щиты предназначены для наружной установки или для монтажа в неотапливаемых помещениях с температурой от —50 до +50°С. На них устанавливают один или два преобразователя расхода или давления с рабочим интервалом температур от 5 до 50° С.

Утепленный обогреваемый щит:

1—3,  !0 - сальники, 4 -серьга, 5 - муфта выхода пара из шита, 6, 11 - вентили    7 - болт   заземления, в - отверстие для крепления щита   9 -коллектор

Утепленный    обогреваемый щит представляет собой   малогабаритный  металлический шкаф на четырех   ножках   с   внутренней тепловой изоляцией  из листового полистирольного   пенопласта. Внутри щита   помещены каркас из перфорированных профилей,   на котором   крепят преобразователи и элементы их обвязки, а также змеевик для обогрева   прибора.  Теплоноситель (горячая вода или пар) к змеевику подводится через вентиль 11. Вверху щита расположены три сальника 1,   из них два предназначены для подвода импульсных труб, а третий  (запасной) — для ввода электрического кабеля в случае установки прибора с электрической дистанционной передачей.   Сальник   2 предназначен   для   подвода пневмокабеля, а сальник 3— для    вывода     командного пневматического      сигнала. Внизу, под щитом,   предусмотрены два   сальника   10 для вывода конденсата. Конденсат сливается в коллектор 9, устанавливаемый   непосредственно   при монтаже   щита. Поднимают щит за серьги 4. В одной из ножек щита предусмотрено   отверстие   для установки болта 7 заземления. Щит крепят к основанию через отверстия 8 к каждой из его ножек.

II.Пульты.

Пультом называется корпус, имеющий форму стола с наклонной плоскостью, на котором установлена аппаратура управления и электрическая и трубная проводки, подготовленные к подключению внешних цепей.

Пульты выполняют:

- приставными к щитам;

- отдельно стоящими.

На пультах устанавливают:

- универсальные и пакетные переключатели к приборам, выключатели;

- оперативную аппаратуру управления и сигнализации (кнопки управления, пакетные ключи, арматуру сигнальных ламп).

III. Изготовление щитов и пультов.

Сложные по конструкции и схеме щиты изготовляют промышленные предприятия, оснащенные поточными механизированными линиями. Однако значительное число щитов и пультов еще изготовляют в монтажно-заготовительных мастерских монтажных организаций.

Все основные детали конструкций щитов изготовляют из листовой стали в следующем прядке:

- листовой металл вначале подвергают правке;

- затем металл подают на разметочные столы, при первоначальной разметке наносят лишь габариты заготовок для последующей обрезки листов. При изготовлении одинаковых по размерам металлоконструкций щитов и пультов металл размечают по специальным шаблонам. Размеченные листы обрезают на гильотинных ножницах;

- заготовки вновь поступают на разметочные столы, где по чертежам намечают отверстия под приборы и аппаратуру. Для пробивки отверстий и окон в заготовках используют кривошипные прессы, оборудованные специальными матрицами и пуансонами, или фигурно-высечные ножницы;

- заготовки по рольгангам подают для отбортовки на кромкогибочный пресс или листогибочный станок. Отбортованные заготовки собирают в щиты.

Сборку щитов панельного типа выполняют на болтовых соединениях. Щиты шкафного типа, как правило, сваривают. После сварки все наплывы, потеки, брызги металла, а также шлак и окалину с поверхности свариваемых деталей удаляют, не нарушая прочности и целостности сварного шва и основного материала щитов.

Порядок изготовления:

- собранные металлоконструкции щитов и пультов поступают на разметку под монтаж электрических и трубных проводок, приборов и аппаратуры;

- внутри щитов и пультов точечной сваркой устанавливают скобы для крепления проводок;

- перед окраской металлоконструкции щитов и пультов очищают от коррозии, наплывов и других неровностей вращающимися металлическими щетками или абразивными кругами, обезжиривают (уайт-спирит, растворитель).

- покраску производят быстросохнущими лакокрасочными материалами с помощью покрасочного распылителя, к которому подведен сжатый воздух (щиты и пульты окрашивают матовыми красками светлых тонов);

- сушат окрашенные щиты и пульты в сушильной камере.

Порядок монтажа:

- отдельные провода объединяют в плотные пакеты (жгуты);

- вертикальные жгуты прокладывают в стойках каркасов щитов, а ответвления от них — по деталям внутрищитового монтажа (рейкам, струнам, держателям и др.). На рейках 1 и 2 крепят блоки зажимов, к струнам 3 — электрические проводки, внутри держателей 4 размещают жгуты проводов, которые скрепляют бандажами из поливинилхлоридной перфорированной ленты с кнопками. Жгуты крепят к опорным конструкциям унифицированными крепежными изделиями: скобами, хомутами, перфорированной лентой. На поворотах их закрепляют по обеим сторонам угла на равном расстоянии от его вершины (рис. 73, б).

7         8   9       10   11  12

б)

Примеры прокладки проводов в каркасе   щита (а), крепления   жгута проводов на повороте (б) и блок зажимов (в):

1, 2, 8 — рейки, 3 — струна, 4 — держатель, 5 — лента, 6 - уголок, 7 — кронштейн, 9 — скоба, 10— жгут, 11 — прокладка, 12— шайба.

- Блоки зажимов типа БЗ (рис. в) для соединения внутрищитовой проводки с внешними проводками, а также для проводок, соединяющих отдельные приборы с вспомогательной аппаратурой внутри щита; имеют небольшие габариты, обладают повышенной надежностью контактного соединения и предназначены для бескольцевого (штыревого) присоединения медных проводов и жил кабеля сечением 1,5—2,5 мм2 и алюминиевых — сечением 2,5—4,0 мм2.

- на всех жилах кабелей и проводов в местах их подключений выполняют маркировку, соответствующую обозначениям в таблицах соединений и подключений проекта.

- трубы внутри щитов и пультов прокладывают по кратчайшим расстояниям, параллельно контурам щита или пульта, с минимальным числом поворотов и в местах, доступных для обслуживания. Стальные трубы к конструкциям щитов и пультов крепят к перфорированным стойкам скобами. Пластмассовые трубы в панельных щитах с каркасом из перфорированного профиля прокладывают внутри профиля и с помощью перфорированной пластмассовой ленты с кнопками.